## Prehľad
Odberateľ: |  |  |  | Spracoval:
Projektant: |  | Ing.Galeštok |  | JKSO :
Dodávateľ: . |  |  |  | Dátum: 6.9.2019
Stavba : |  | Dom smútku Rudník
Objekt : |  | ELEKTROINŠTALÁCIA
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka
Elektromontáže M21 - silnoprúd
Rúrkové vedenia, škatule, svorkovnice
1 | 921 | 21001-0301 | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia | 22 | kus
2 | MAT | 345 600K01 | Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42 | 65 | kus
3 | 921 | 21001-0003 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm | 50 | m
4 | MAT | 345 701I03 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC | 50 | m
Vodiče, šnúry, káble
5 | 921 | 21080-0101 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY-O 2x1,5 | 10 | m
6 | MAT | 341 201M14 | Kábel Cu jadro 750V CYKY-O 2x1,5 | 10 | m
7 | 921 | 21080-0101 | Kábel 750V uložený v zemnom výkope CYKY-O 2x2,5 | 40 | m
8 | MAT | 341 301M14 | Kábel Cu jadro 750V CYKY-O 2x2,5 | 40 | m
9 | 921 | 21080-0105 | Kábel 750V uložený v pod omietkou CYKY-J 3x1,5 | 150 | m
10 | MAT | 341 201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 3x1,5 | 125 | m
11 | MAT | 341 201M16 | Kábel Cu jadro 750V CYKY-O 3x1,5 | 25 | m
12 | 921 | 21080-0114 | Kábel 750V uložený v pod omietkou a v stene CYKY-J 4x1,5 | 30 | m
13 | MAT | 341 201M32 | Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 4x1,5 | 30 | m
14 | 921 | 21080-0115 | Kábel 750V uložený v pod omietkou a v stene CYKY-J 5x1,5 | 25 | m
15 | MAT | 341 201M33 | Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 5x1,5 | 25 | m
16 | 921 | 21080-0106 | Kábel 750V uložený v podlahe a v stene CYKY-J 3x2,5 | 75 | m
17 | MAT | 341 201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 3x2,5 | 75 | m
18 | 921 | 21080-0128 | Kábel 750V uložený v zemnom výkope AYKY 4x16 | 40 | m
19 | MAT | 341 201M47 | Kábel Al jadro 750V AYKY-J 4x16 | 50 | m
Ukončenia vodičov, súbory pre kábely
20 | 921 | 21010-0251 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x16 | 2 | kus
21 | 921 | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 4x16 | 2 | kus
Spínače IP40 - 46
22 | 921 | 21011-0021 | Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.1 | 3 | kus
23 | MAT | 345 350LX10 | Spínač rad.1 WPT-100H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely | 3 | kus
24 | 921 | 21011-0023 | Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5 | 2 | kus
25 | MAT | 345 364LX11 | Spínač rad.5 WPT-500H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely | 2 | kus
26 | 921 | 21011-0024 | Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.6 | 1 | kus
27 | MAT | 345 378LX13 | Spínač rad.6 WPT-600H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely | 1 | kus
28 | 921 | 21011-0024 | Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5b,7 | 3 | kus
29 | MAT | 345 378LX14 | Spínač rad.7 WPT-700H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely | 3 | kus
30 | 921 | 21011-0024 | Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.2 so signalizáciou | 1 | kus
31 | MAT | 345 378LX14 | Spínač rad.2 WPT-20H, IP20, HIT - zapustený, plast , biely | 1 | kus
Zásuvky IP 40 - 46
32 | 921 | 21011-1031 | Zásuvka nást, zapust IP20, X-násobná 10/16A - 250V, koncová | 10 | kus
33 | MAT | 345 460X20 | Zásuvka 2-nás. GWP-232PH, IP 20 | 9 | kus
34 | MAT | 345 460X10 | Zásuvka 1-nás. GWP-231PH, IP 20 | 1 | kus
Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .
35 | 921 | 21019-0003 | Montáž, demontáž prístrojovej vložky do 100 kg | 1 | kus
36 | 921 | 21002-1361-51 | P/ Dokončovacie práce na rozvádzačoch | 1 | kus
37 | 921 | 21022-0021 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek | 10 | m
38 | MAT | 354 900Z01 | Zemniaci pásik FeZn 30x4 | 10 | kg
Rozvádzač RH
39 | MAT | 357 SA18323 | Rozvádzač U 3/42 - 42 modulov | 1 | kus
40 | 921 | B-9 000-1.8 | Prepojenie pomocných obvodov | 1 | kus
41 | MAT | 358 51F704 | Hlavný vypínač IS 25/3, 25A | 1 | kus
42 | MAT | 358 55F353 | Zvodič prepätia komplet SPB-12/280/3 | 1 | kus
43 | MAT | 358 53F516 | Istič 1-pólový - 6kA (1MD) PL6-B16/1 | 6 | kus
44 | MAT | 358 53F506 | Istič 1-pólový - 6kA (1MD) PL6-B6/1 | 1 | kus
45 | MAT | 358 55F431 | Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-16/1N/B/003 | 3 | kus
46 | MAT | 358 55F429 | Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-10/1N/B/003 | 4 | kus
Vedenie uzemňovacie - bleskozvod
47 | 921 | 21022-0022 | Vedenie uzemňovacie FeZn D 8,10 mm | 50 | m
48 | MAT | 354 900Z21 | Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8,10 mm | 33 | kg
49 | MAT | 355 901Z23 | Podpera vedenia PV11 | 12 | kus
50 | MAT | 356 901Z24 | Podpera vedenia PV15 | 10 | kus
51 | 921 | 21022-0302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 45 | kus
52 | MAT | 354 903Z01 | Svorka SR03 zemniaca | 9 | kus
53 | MAT | 354 903Z23 | Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr | 2 | kus
54 | MAT | 354 903Z25 | Svorka SZ, skúšobná | 2 | kus
55 | MAT | 355 903Z20 | Svorka SK, krížová | 9 | kus
56 | MAT | 356 903Z42 | Svorka PV011 | 1 | kus
57 | 921 | 21001-0003 | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 v základových pásoch | 60 | m
58 | MAT | 345 701I03 | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 | 57 | kg
Hlavná uzemňovacia svorkovnica
59 | 921 | 21001-0313 | Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia | 2 | kus
60 | MAT | 345 611I21 | Škatuľa KO odbočovacia AK 150 T, žltá 150x150x70 | 2 | kus
61 | MAT | 345 611I22 | Viečko AK/TD 150, pod omietku biele ( na výmenu ) | 2 | kus
62 | 921 | 21022-0311-51 | P/ Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie | 2 | kus
63 | MAT | 357 10F081 | Svorkovnica ochranná 7x16mm2, l= 59mm : PE-KS (7P) | 2 | kus
64 | MAT | 357 0F1351 | Lišta prístrojová, oceľová : TSS 15/1 | 1 | kus
65 | 921 | 21022-0451 | Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, voľne uložené | 10 | m
66 | MAT | 341 000M58 | Vodič CY 10 lano, zel/žlté | 10 | m
67 | 921 | 21001-0003 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm | 10 | m
68 | MAT | 345 701I03 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová | 10 | m
69 | 921 | 21022-0302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 3 | kus
70 | MAT | 354 903Z62 | Svorka ST 03, na vodovodné potrubie, D 1 " | 3 | kus
Elektromontáže M22 - slaboprúd
Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .
71 | MAT | 285171 | 19" nástenný rozvádzač 6U | 1 | kus
72 | 921 | 21019-0003 | Montáž prístrojovej vložky do 100 kg | 1 | kus
73 | 921 | 21002-1361-51 | P/ Dokončovacie práce na rozvádzačoch | 1 | kus
Dátové rozvody
74 | 922 | 22028-0221 | Kábel uložený v rúrkach FTP 4x2x24AWG | 40 | m
75 | MAT | 341 502M02 | Dátový kábel FTP 4x2x24AWG | 40 | m
76 | 922 | 22030-1201-31 | Dátová zásuvka Cat. 6A - len montáž | 2 | kus
77 | MAT | 374 31X002 | Zásuvka dátová dvojnásobná GKP-218H5E, biela HIT | 2 | kus
78 | 921 | 21001-0003 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm | 15 | m
79 | MAT | 345 701I03 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC | 15 | m
Rozvody ozvučenia
80 | MAT | 285352 | Reproduktor nástenný 100V | 6 | kus
81 | 921 | 21019-0003 | Montáž reproduktora | 6 | kus
82 | 922 | 22028-0221 | Audio kábel uložený pod omietkou | 50 | m
83 | MAT | 341 502M11 | Reproduktorový kábel pod omietkou | 35 | m
84 | MAT | 341 502M32 | Mikrofónový kábel uložený v podlahe | 10 | m
85 | 921 | 21001-0003 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm | 50 | m
86 | MAT | 345 701I03 | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC | 50 | m
Zemné práce 46-M - NN prípojka
87 | 946 | 460200173 | Hĺbenie kábelovej ryhy 40cm širokej 80cm hlbokej, v triede 3 | 25 | m
88 | 946 | 460420385 | Zriadenie kábelového lôžka z piesku vrstvy 10cm a bet.doskami | 25 | m
89 | 946 | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie PVC do ryhy š. 22 cm | 25 | m
90 | MAT | 2830002000 | Výstražná fólia červena | 25 | m
91 | 946 | 460560173 | Ručný zásyp nezap.káblovej ryhy bez zhut.zeminy, 40cm x 80cm | 25 | m
92 | 946 | 460620013 | Provizórna úprava terénu tr.zeminy 3 | 25 | m2
93 | KP | PM | Podružný materiál | 1
94 | 921 | 21329-9005-51 | Drobné elektroinštalačné práce | 25 | hod
95 | 921 |  | Frézovanie drážky 100x50 mm - uloženie káblov do steny | 10 | m
96 | 921 |  | Frézovanie drážky 50x50 mm - uloženie káblov do steny | 20 | m
Východzia revízia elektro
97 | 921 | 21329-99081 | Východzia revízia elektro a vypracovanie správy | 40 | hod