## T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Stavba   :  DOM SMUTKU RUDNÍK

Objekt   :  SO-01 Vlastný

Diel        :  Zdravotechnika -vnútorná

Investor : OBEC RUDNÍK

Navrhované riešenie :

Projekt zdravotno-technických inštalácii rieši odvádzanie odpadových vôd od zariaďovacích predmetov v rámci vnútornej kanalizácie, zásobovanie studenou vodou, zásobovanie teplou úžitkovou  vodou  a vybavenie zariaďovacími predmetmi.

##### Vnútorná kanalizácia

Systém odkanalizovania objektu je z  PVC rúr a  tvaroviek, ktorý odvádza splaškové vody od zariaďovacích predmetov prípojovacím potrubím profilu 40,50a 110mm do zvislého  odpadového potrubia profilu ,110 mm. Odvetranie odpadového  potrubie je zabezpečené vetracím potrubím, ktoré je vyvedené  0,5 m nad strešnú rovinu  a ukončené vetracou hlavicou PVC-110.

Ležatá časť splaškového potrubia je z rúr PVC-110,125 vedená do vonkajšej kanalizácie DN150 so zaústením do Žumpy 6m3.

Skúšanie vnútornej kanalizácie sa vykoná podľa STN 73 6760 – Vnútorná kanalizácia čl.136 až čl. 154 a pozostáva z : z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia,

zo skúšky plynotesnosti odpadového a pripojovacieho   potrubia .

Predpokladané množstvo splaškových vôd sa rovná spotrebe vody Qd= 580 l/d=0,0067 l/s

Dažďové vody  sa zachytávajú strešnými zvodmi vonkajšími DN100 a zvedú sa na terén.

Vnútorný vodovod

Zdrojom pitnej vody  je jestvujúca studňa . Pre objekt sa  zriadi vodovodná prípojku DN25.

Rozvod v objekte sú vedené z  rúr oc. pozinkovaných a PPR -DN 15,20,25, (PN16),  ktoré sa obalia tepelnoizolačnými trubicami zn Mirelon  hr.min. 25 mm pre studenú vodu .

Teplá voda  sa  prípravy v elektrickom prietokovom ohrievači pri umývadle.

Výpočet potreby vody

Dom smútku

2 zamestnanci  x 60  l/d                =  120  l/d

Umývanie podlahy   120m2 x 1lit.= 120  l/d

60 návštev      x    5  l/osoba         =  300  l/d

Spolu                                                 540  l/obrad

Priemer Qd =540/1hod x 60min x 60sek. = 0,15 l/s

Ročná potreba  vody bude 6 obrady x 0,54 m3/obrad = 3,24 m3.

Bližšie informácie viď. Výkresová časť projektu.

Prešov, 9/2019                                                                                                     Vypracoval : Gajdoš V

P R O J E K T

Zdravotechnika- vnútorná

### Technická správa

### Rozpočet v sade 1,2

### Výkaz výmer v sadeč.1 až 6

- Základy + Pôdorys 1NP

Stavba   :  DOM SMUTKU RUDNÍK

Objekt   :  SO-01 Vlastný

Diel        :  Zdravotechnika -vnútorná

Investor : OBEC RUDNÍK

Prešov    : 9/2019                                                                   Zodpovedný projektant  : Vladimír Gajdoš

## T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Stavba   :  DOM SMUTKU RUDNÍK

Objekt   :  Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka

Diel        :  Zdravotechnika -vonkajšia

Investor : OBEC RUDNÍK

##### Vodovodná prípojka

Zdrojom  vody  je jestvujúca studňa kopaná .

Nová prípojka začína od studní a končí v objekte.

Vodovodná prípojka  je z rúr HDPE DN 25 dl.-27,80m v zemine  s min. krytím 1,50 m uložená v pieskovom lôžku.    Prívod vody je vedený v  zeleni.  Je vedené v sklone min. 0,5 %.  Zemné práce je nutné vykonávať v súlade s STN 73 3050 a typovou smernicou. Šírka ryhy je 1,0m a je určená ako maximálna. Prevádzka vodovodu je automatická, prúdenie vody v potrubí je tlakové. Zabezpečuje ho tlak domovej vodárni Darling Nautilus 35-3, umiestnený v budove a s ponorným čerpadlom v studní.. Hlavný prívod vody  do objektu  je 0,5 m za obvodovou stenou , kde stúpa z kóty   - 1,60 m na kótu –0,10m, odkiaľ jeho ďalší rozvod je vedený v podlahe, strope a priečkach k zariaďovacím  predmetom.

Rozvod v objekte  budú  z rúr Rehau plast pre zariadov. predmety viď. časť ZTI

Výpočet potreby vody

Dom smútku

2 zamestnanci  x 60  l/d                =  120  l/d

Umývanie podlahy   120m2 x 1lit.= 120  l/d

60 návštev      x    5  l/osoba         =  300  l/d

Spolu                                                 540  l/obrad

Priemer Qd =540/1hod x 60min x 60sek. = 0,15 l/s

Ročná potreba  vody bude 6 obrady x 0,54 m3/obrad = 3,24 m3.

##### Kanalizačná prípojka - splašková

Kanalizácia v objekte je delená tj. splaškové vody sa zvedú do žumpy 6m3 a  dažďové na terén jamy. Nová prípojka začína od žumpy a končí pri objekte.

Kanalizačná prípojka splašková PVC DN/ID150 dl.-27,70m v min. spáde 2%.

Systém bude gravitačný- samospádový. Uloženie potrubia bude do pieskového lôžka, obsyp potrubia taktiež z piesku.

Prečistenie vetvy sa bude prevádzať v revíznej šachte Š1,2.

Šachta je plastová D400, opatrená plastovým poklopom .

Žumpa 6m3

Žumpa o objeme 6m3 sa využíva na zachytávanie splaškov z objektu. Skladá sa z tela , vrchného panela , vstupného komína a liatinového poklopu. Je to betónový prefabrikát . Dodaný  priamo zo skladu.

Žumpa sa osadí na betónovú platňu 15cm hrubú a pieskovým lôžkom 5cm , pomocou

žeriava do 5t.

Množstvo splaškových vôd  Qs= 0,54m3/obrad x 6 obrady/rok = 3,24m3/rok

Veľkosť žumpy o objeme 6m3 sa bude vyvážať cca 1x za dva roky, do najbližšej ČOV.

Bližšie informácie viď. Výkresová časť projektu.

Prešov, 9/2019                                                                                                     Vypracoval : Gajdoš V

P R O J E K T

Zdravotechnika- vonkajšia

### Technická správa

### Rozpočet v sade 1,2

### Výkaz výmer v sadeč.1 až 6

  - Situácia

  - Pozdĺžny profil - voda

  - Studňa kopaná

  - Pozdĺžny profil – kanál

  - Revízna šachta + žumpa 6m3

Stavba   :  DOM SMUTKU RUDNÍK

Objekt   :  Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka

Diel        :  Zdravotechnika -vnútorná

Investor :  OBEC RUDNÍK

Prešov    : 9/2019                                                                   Zodpovedný projektant  : Vladimír Gajdoš