Investor: Obec Rudník

Miesto: Rudník, parc.č. 560/2

Stavba:  Dom smútku

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

1.  POPIS  KONŠTRUKCIE

Projektová dokumentácia stavebnej časti rieši novostavbu Domu smútku v obci Rudník. Objekt je jednopodlažný samostatne stojaci objekt, s požiarnou výškou h= 0,0m v súlade s čl. 2.2.5, STN 92 0201-2, ktorý budeme riešiť v zmysle požiadaviek vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z.a s ňou súvisiacich technických predpisov STN 92 0201.

Stavebné konštrukcie, ktoré stabilizujú objekt tvoria horľavý konštrukčný celok v zmysle čl. 2.6.2, 2.6.5 STN 92 0201-2, odst.1,5 §13, vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. Základy objektu sú tvorené z prostého betónu. Nosnú obvodovú zvislú konštrukciu budú tvoriť klasické murované steny z tehál Porotherm hr. 400mm, vnútorný priečny nosný múr bude z tehál Porotherm hr. 300mm. Strechu, strop nad objektom bude tvoriť nad obradnou sálou drevený krov sedlovej strechy s nehorľavou plechovou strešnou krytinou, zateplením s minerálnou vlnou s plným dreveným debnením nad drevenými krokvami priznanými do interiéru. Plocha strecha, strop nad pridruženými miestnosťami k obradnej sále  je tvorená železobetónovou doskou hr. 150mm s príslušnými tepelno a hydroizolačnými vrstvami. Deliace nenosné priečky sú z pórobetónových tvárnic hr. 100mm. Povrchové úpravy stien sú nehorľavé. Podlahy sú navrhnuté podľa účelu miestností. Dverné a okenné otvory sú typizované, alebo netypizované plastové alt. drevené výrobky. Dvere vo vnútri objektu sú na báze plastu alt. dreva a skla.

Situovanie objektu, jeho konštrukčné a dispozičné riešenie je uvedené v stavebnom riešení tohto projektu.

2.  TECHNICKÉ  RIEŠENIE :

b1.  ROZDELENIE  NA  POŽIARNE  ÚSEKY  :

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti bude celá stavba v zmysle Prílohy č.1 k vyhláške č. 94/2004 Z.z., tvoriť jeden požiarny úsek PÚ N1.1.

2b,Výpočet požiarneho zaťaženia, SPB PÚ, posúdenie medzných rozmerov a únikových ciest

1a. PÚ N1.1 – Dom smútku :

## a1.  POŽIARNE   RIZIKO

Z dôvodu zjednodušenia výpočtu zoberiem v obradnej sále a v zázemí (vstup, WC, pípravňa, chladiaci box) rovnaké náhodné požiarne zaťaženie. Posúde-nie vykonané podľa  vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. a STN 92 0201.

| Názov | Príloha A, Tab. A.1 STN 92 0201-1 | pn kg/m2 | an | ps kg/m2 | as | p kg/m2 | S  m2  | a | b | pv = p.a.b  kg/m2  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obradná sála | Pol. 3.17 | 15,0 | 0,7 | 41,0 | 0,9 | 56,0 | 91,0 | 0,75 | 1,24 | 18,60 |
| Zázemie objektu | Pol. 3.17 | 15,0 | 0,7 | 5,0 | 0,9 | 20,0 | 26,15 | 0,85 | 1,24 | 10,54 |

 S= 117,15m2

ps ( tab. 1; STN 92 0201-1 );   as - čl. 3.3.4 ; STN 92 0201-1 ;

Výpočet hmotnosti horľavého materiálu drevenej strechy na m2 pôdorysnej plochy PÚ- p= (M.K)/S

Obradná miestnosť – drevené debnenie hr. 250mm, OSB doska hr. 25mm

M = 2,64m3. 500kg/m3 + 2,78m3. 700kg/m3 = 3266,0 kg

ps = (M.K) / S = (3266,0kg. 1)/ 91,0m2 ) = 35,89kg/m2  ~ 36,0 kg /m2

a= (pn. an+ ps.as )/  (pn+ps) (čl. 3.3.7;STN 92 0201-1);    b= (S. k) / (S0.  h0) (čl. 3.4.1; STN 92 0201-1),

S0 =2,5.2,5.2+1,3.2,5.2+2,6.2,5+0,8.0,9.4= 28,38m2;       S=117,15m2;

hO=66,342/28,38=2,338m;                                                 hs=435,63/117,15=3,72m;

S0/S = 0,242;         ho/hs= 0,628                     n= 0,192 (čl. 3.4.7, STN 92 0201-1)

S= 91,0m2;             n= 0,192;                        Príloha E; tab.E.1; STN 92 0201-1 k= 0,2295

b = 117,15 . 0,2295/ ( 28,38 .  2,338 ) = 0,61957 ~ 0,62

PRIEMERNÉ HODNOTY:

p= 5619,0/117,15= 47,96415 kg/m2  (čl. 2.4.1,STN 920201-1);    a=4705,65/5619,0 = 0,83745  a= 0,84

pv = p . a . b = 47,96415. 0,84. 0,62 = 24,9797  25,0kg / m2 ( čl. 3.2.2, STN 92 0201-1 )

## a2.  MEDZNÉ   ROZMERY

Medzné rozmery pre posudzovaný PÚ sa nestanovujú v súlade s odst. 2, §4, vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. nakoľko plocha PÚ je menšia ako 300m2.

a3.   SPB   PÚ

pv = 25,0 kg / m2

konštr. celok horľavý                 tab. 2; STN 92 0201-2  SPB  PU – I

h  = 0,0m

a4.  ÚNIKOVÉ   CESTY

Z posudzovaného PÚ vedú nechránené únikové cesty (ďalej len NÚC) dvoma smermi priamo na voľné priestranstvo. Dĺžka únikovej cesty je počítaná v zmysle čl. 10.3.1, STN 92 0201-3 od osi východu z miestnosti.

Predpokladaný čas evakuácie osôb ( čl. 9.1.1, STN 92 0201-3 ) :

tu =(( 0,75 . lu) / vu  ) + ( (E . s) / Ku . u )   tud  ( čl. 9.1.2, STN 92 0201 –3 )

Únik po rovine viacerými smermi :

tu = ( 0,75. 12,0) / 30 ) + ( 120 ) / ( 40 . 3,5) = 1,157 min    tud = 4,30

lu ~ 12,0m (odst.9, §65, vyhlášky MVSR 94/2004Z.z.);

vu=30m/min(tab.6, STN 92 0201-3);     Ku= 40 osôb/min(tab.6, STN 92 0201-3);

s = 1,0; 3,0 (tab.7, STN 92 0201-3);      u = 3,5 ( vstupné dvere šírky 2000mm, bočné dvere šírky 1600mm )

E = 91,0/0,8= 113,75 ~114osôb ( pol.3.1.1b tabuľka 1, STN 92 0241) z toho uvažujem max s troma osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu potom E.s = 111.1+3.3= 120osôb

tud  ( príloha č.8, k vyhláške MVSR 94/2004Z.z.;  pre viac NÚC  pre a = 0,84 )

Dĺžka a šírka únikovej cesty vyhovujú, pretože vyhovuje predpokladaná doba evakuácie, ktorá je vypočítaná práve z dĺžky a šírky NÚC.

Podľa čl. 18.3, 18.4 STN 92 0201 – 3 a § 73 ods. 2 vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. nechránené únikové cesty nemusia byť vybavené núdzovým osvetlením, nakoľko na žiadnej únikovej ceste nebude viac ako 50osôb – dvoje vstupných dverí v obradnej sále a dvere zo zázemia (počet osôb 114 je predimenzovaný).

V miestach, kde nie je priamo viditeľný východ na voľné priestranstvo, bude smer úniku označený podľa čl. 19.1, STN 92 0201 – 3, požiarno bezpečnostnými značkami.

a5.   ODSTUPOVÉ   VZDIALENOSTI

POHĽAD ČELNÝ - zo strany vstupu do objektu :

hu = 4,04 m;       l = 8,2m;          Sp = 33,128m2;         So = 13,0m2

lu = 8,2m;              hu do 6,0m                            Tabuľka 3, STN 92 0201 - 4

p0 = 39,24 % ;       pv = 25,0 kg / m2          odstup. vzdial. 3,35m   12,0 m voľný priestor dookola objektu

POHĽAD PROTIĽAHLÝ ZADNÝ:

hu = 2,6 m;         l = 8,2m;          Sp = 21,32m2;           So = 2,88m2

lu = 8,2m;              hu do 3,0m                            Tabuľka 3, STN 92 0201 - 4

p0 = 13,51 % ;       pv = 25,0 kg / m2          odstup. vzdial. 0,0m   12,0 m voľný priestor dookola objektu

POHĽADY BOČNÉ – PRAVÝ A ĽAVÝ – pri ohľade na vstup do objektu – najnepriaznivejší stav :

hu = 3,0 m;         l = 14,70m;       Sp = 44,10m2;          So = 8,56m2

lu = 14,7m;            hu do 6,0m                            Tabuľka 3, STN 92 0201 - 4

p0 = 19,41 % ;       pv = 25,0 kg / m2          odstup. vzdial. 0,0m   12,0 m voľný priestor dookola objektu

Odstupové vzdialenosti vyhovujú !

a6.   NUTNOSŤ  ZRIADENIA  EPS

V zmysle §88, vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. nemusí byť posudzovaná stavba vybavená zariadením elektrickej požiarnej signalizácie.

a7.   POŽIARNA   VODA   A   HASEBNÉ    MÉDIA

Potreba požiarnej vody  Minimálne množstvo vody na hasenie pre stavbu v zmysle čl. 4.1, tab. 2, pol. 1, STN 92 0400 je Q = 7,5 l/s.

S vnútorným požiarnym vodovodom nemusím uvažovať v zmysle odst.2c, §10, vyhlášky 699/2004Z.z., nakoľko súčin 47,96415 . 117,15= 5619,0  10000.

Požiarna voda v rámci posudzovaného požiarneho úseku bude zabezpečená jestvujúcim vonkajším rozvodom po-žiarnej vody ( jestvujúci vonkajší hydrantový rozvod v rámci obce Rudník ). Vonkajší jestvujúci hydrant je vo vzdia-lenosti  menšej ako 80 m (je vo vzdialenosti cca. 60m) od posudzovaného objektu a mimo požiarne nebezpečný priestor objektu.

Určenie počtu prenosných hasiacích prístrojov v zmysle STN 92 0202-1 :

Mc = 0,9 . ( S. a )1/2 = 0,9.( 117,15. 0,84 )1/2 = 8,93kg   6    ( čl. 5.2.6, STN 92 0202-1 )

Mc   ni . mski . i    8,93  3. 6. 1  = 18,0   umiestniť tri práškové prenosné hasiace prístroje v posudzovanom požiarnom úseku – objekte- s obsahom náplne prenosného hasiaceho prístroja práškového 6 kg v zmysle čl. 5. 4. 1, STN 92 0202-1. Prístroje umiestniť na trvale prístupnom a dobře viditeľnom mieste najlepšie pri vstupoch do po-sudzovaného PÚ a na chodbách v posudzovanom PÚ, v zmysle čl. 7.1.1, STN 92 0202-1, tak aby ich vzájomná vzdialenosť nebola väčšia ako 30m v súlade s čl. 7.1.2, STN 92 0202-1.

3.   Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií:

Požadovaná požiarna odolnosť                                        Informatívna pož. odolnosť

tab. 5; STN  92 0201-2                                                podľa STN 73 0821, STN 73 0851                         .

Obvodové steny   15/D1                 Tehly Porotherm hr. 400mm – tab.1A, pol. 4ba  - odolnosť 120min.

zaisťujúce stabilitu objektu            Pórobetón nosný hr. 400mm - odolnosť 120 min. ( prospekt Hebel ).

Železobetónový stĺp  300mm tab.8, pol. 1bb – odolnosť 60min

Nosné konštrukcie striech,                                      V zmysle čl.4.4, pol. 12-14, tab.5, STN 92 0201-2 nie je požado-

nosné konštrukcie vo vnútri a mimo PÚ, ktoré       vaná požiarna odolnosť -  jednopodlažná stavba tvorí samostatný

zaisťujú  stabilitu                                                     statický celok

Navrhované stavebné konštrukcie vyhovejú bez akýchkoľvek úprav z hľadiska PBS.

Popis stavebných konštrukcií je uvedený v stavebnom riešení.

Požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií je nutné presne posúdiť pri kolaudácií podľa certifikátov mate-riálov použitých na danú stavbu.

Do stavebných konštrukcií môžu byť zabudované iba výrobky, ktorých certifikát o zhode, vydaný podľa Zákona č. 90 / 1998 Z.z o stavebných výrobkoch potvrdzuje, že dosahujú minimálne požadovanú požiarnu odolnosť vyššie uvedenú, pre každý druh konštrukcií.

VZDUCHOTECHNIKA :

Riešený objekt nie je vybavený VZT. Jednotlivé priestory majú zabezpečené prirodzené vetranie pomocou otvára-teľných okien a dverí, prípadne nástenných lokálnych ventilátorov alebo vetracích mriežok.

ELEKTROINŠTALÁCIA :

Elektrické rozvody musia byť prevedené podľa platných STN a v súlade so stanoveným druhom prostredia. Proti atmosferickému napätiu je objekt chránený sústavou bleskozvodov na základe STN EN 62 305-1,2,3,4.

V zmysle prílohy A, STN 92 0203 :

Funkčná odolnosť káblov na trvalú dodávku elektrickej energie – bez požiadaviek.

V zmysle prílohy B, STN 92 0203 :

Požiadavky na elektrické káble – bez požiadaviek.

V objekte sa nenachádzajú elektrické zariadenia, ktoré by mali byť v prevádzke počas požiaru.

Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom „CENTRAL STOP“ v súlade s čl. 4.3.2, 4.3.3, STN 92 0203.

VYKUROVANIE  :

Vykurovania v objekte bude pomocou elektrických infražiaričov, len na preteplenie priestoru pred smútočným obradom.

4. OSTATNÉ  TECHNICKÉ  POŽIADAVKY :

Prístup požiarnej techniky v prípade požiaru, bude po komunikácií až do bezprostrednej blízkosti objektu odpovedajúcej požiadavkám  čl. 1,  § 82, Vyhlášky 94 /2004 Z. z. do vzdialenosti aspoň 30 m od stavby a od vchodu do nej. Šírka prístupovej komunikácie je min 3,0 m ( čl. 3,  § 82, Vyhlášky 94 /2004 Z. z.).

Nástupné plochy sú v rámci tejto stavby nie sú uvažované v zmysle čl. 1a, § 83, Vyhlášky 94 /2004 Z. z. nakoľko stavba má požiarnu výšku menšiu ako 9,0m.  Vnútorné a vonkajšie zásahové cesty nie sú uvažované, čo je v súlade s  čl. 1a,  § 84, čl. 3, § 86  Vyhlášky 94 /2004 Z. z.( objekt má požiarnu výšku menšiu ako 22,5 m a pozdĺžna strana objektu má dĺžku menšiu ako 30,0m pri prístupe len z jednej strany, pôdorysná plocha objektu je menšia ako 200m2 a objekt nemá konštrukciu strešného plášťa s požiarnou odolnosť aspoň 15 min preukázanú certifikátom ).

Na únikových cestách  (chodby ) a u východov z nich je nutné umiestniť tabuľky „ Smer úniku „, resp. „ Únikový východ „.

Základným hasebným médiom pre objekt je požiarna voda. Pre hasenie požiarov inštalácií a zariadení pod elektric-kým prúdom bude používané hasebné médium na báze CO2 , resp. BCE ( popr. ABCE ) práškov.

Protipožiarny zásah pre navrhnutú stavbu bude zabezpečovaný zásahovou jednotkou Hasičského a záchranného zboru v príslušnom meste.

5. Použité normy :

STN 92 0201 –1,2,3,4, STN 92 0400, STN 92 0241, STN 92 0202-1, STN 730851, STN 73 0821, STN EN 62 305, STN 92 0203, Vyhláška MVSR č. 94/ 2004 Z. z., Vyhláška MVSR č. 699/ 2004 Z. z.

V Košiciach, september  2019                                                               Vypracoval : P. Mantič